勐海县人民医院电梯维保服务项目需求

维保范围

	序号
	电梯位置
	电梯品牌
	开始使用时间
	电梯数量
	备注

	1
	2号楼
	莱茵
	2014年12月
	4台
	12层

	2
	4号楼
	莱茵
	2015年10月
	1台
	3层

	3
	5号楼
	莱茵
	2019年11月
	7台
	13层

	4
	康复二病区
	快客
	2018年03月
	1台
	5层，2025年2月维保期到

	5
	传染病院
	三菱
	2022年11月
	8台
	5层6台，2层2台，其中2台为标本运输机


服务要求

维保单位勐海城区驻点要求：

1.提供24小时电梯应急服务；电梯故障或电梯困人时，主院区15分钟内赶到现场处理，传染病院区30分钟内赶到现场处理。

2.配备所维保电梯的易损件、相关零部件、电梯维保耗材、电梯维保、维修各种专业工具。

（二）电梯维保服务要求：

1.电梯维保单位应具备所维保电梯对应的资质，符合国家法律法规的要求，在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

2.电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。为保证电梯维保的质量，维保单位技术支持及配件供应需取得电梯制造商授权的入选单位应提供电梯制造商授权书给医院核查。
3.电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

4.电梯维护保养标准应按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》执行，一般每半月一次、季度一次、半年一次、和年度一次。不同维保周期的内容不同，电梯维保内容应包括：电梯的机房、井道、轿厢、门套、门锁、门扇、门锁钩、对重、导轨。限束器、行程开关、缓冲器、电气控制柜、照明等部位的检查和维护。同时，还应定期进行电梯安全保护装置测试和维护，并书面记录，维保完成后请电梯管理人员签字确认。

（三）电梯维保服务年度考核要求：

1.电梯年故障率合计不大于24次/年，超过1次扣款500元/次，考核维保单位专业技术能力。

2.电梯年检（检测）如不合格，产生的二次电梯年检（检测）费由维保单位承担，考核维保单位维保服务责任能力。

（四）电梯维保服务其他要求：

1.制定应急措施和救援预案，针对所维保不同类型电梯每半年进行一次应急演练，以提高应对突发事件的能力。

2.所维保电梯每年至少开展一次安全事故隐患排查，并提供书面材料，保证电梯安全使用，确保电梯无安全事故隐患。

3.每年至少开展一次电梯使用安全教育培训，并提供培训书面材料，配合医院完善电梯安全管理制度。

4.配合监管部门对电梯使用/维保/检测工作的监督检查。

5.提供年检（检测）自检报告，协助电梯年检（检测）申报，配合电梯年检（检测）及报告领取。

三、更换电梯配件要求：

为确保电梯的质量，电梯配件来源必须保证原厂原品牌。除曳引机、钢丝绳、变频器三个主要电梯部件以外，更换所有电梯配件，费用全部由电梯维保单位负责承担，维保单位对更换电梯配件的电梯安全性能负责。

